Комплект оценочных материалов по дисциплине
«Электроэнергетические системы и сети»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ

1. Какое значение номинального напряжение используется для питания бытовых потребителей нашего региона?

А) 110 В;

Б) 36 В;

В) 220 В;

Г) 400 В;

Д) правильный вариант отсутствует.

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1)

2. Как подключается потребитель к существующей электрической сети?

А) последовательно;

Б) параллельно;

В) зигзагом;

Г) смешанно;

Д) правильный вариант отсутствует.

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1)

3. Силовой трансформатор понижает(повышает) номинальное значение

А) мощности;

Б) тока;

В) напряжения;

Г) частоты;

Д) правильный вариант отсутствует.

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1)

Выберите все правильные варианты ответов

4. Отметьте классификацию электрических сетей по характеру потребителей:

А) городские;

Б) промышленные;

В) радиальные;

Г) сельские;

Д) правильный вариант отсутствует.

Правильный ответ: А.Б, Г

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1)

5. Отметьте классификацию электрических сетей по степени резервированности:

А) резервированные;

Б) радиальные;

В) магистральные;

Г) нерезервированные.

Д) правильный вариант отсутствует.

Правильный ответ: А, Г

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1)

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

1. Установите соответствие рисунков расположения проводов и тросов на опорах правильным вариантам ответов:

1		2		3		   4		   5

| 1) поз. 1 | А) шестиугольное «бочкой»; |
| --- | --- |
| 2) поз. 2 | Б) обратной елкой; |
| 3) поз. 3 | В) горизонтальное; |
| 4) поз. 4 | Г) треугольное; |
| 5) поз. 5 | Д) треугольное |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Г | Г | B | Б | А |

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1)

2. Установите соответствие рисунков упрощенных схем замещения ЛЭП правильным вариантам ответов:

Х

R

B/2

B/2

Х

R

1)

2)

3)

5)

4)

R

G/2

R

B/2

B/2

G/2

R

B/2

B/2

Х

R

B/2

B/2

Х

R

1)

2)

3)

5)

4)

R

G/2

R

B/2

B/2

G/2

R

B/2

B/2

| 1) поз. 1 | А) КЛЭП при Uном 6-10 кВ; |  |
| --- | --- | --- |
| 2) поз. 2 | Б) КЛЭП при Uном 20 кВ; |  |
| 3) поз. 3 | В) КЛЭП при Uном 35 кВ; |  |
| 4) поз. 4 | Г) ВЛЭП при Uном до 35 кВ; |  |
| 5) поз. 5 | Д) ВЛЭП при Uном до 220 кВ. |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Д | Г | B | Б | А |

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1)

3. Установите соответствие классификации электрических сетей их уровням напряжений.

| 1) сети низких напряжений | А) 330 – 750 кВ |
| --- | --- |
| 2) сети средних напряжений | Б) 6 – 35 кВ |
| 3) сети высоких напряжений | В) более 1000 кВ |
| 4) сети сверхвысоких напряжений | Г) 220 – 660 В |
| 5) сети ультравысоких напряжений | Д) 110 – 220 кВ; |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Г | Б | Д | А | В |

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1)

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1. Установите правильную последовательность порядка расчета кольцевых сетей:

А) определение потоков мощностей на остальных участках сети:

Б) раскольцовка электрической сети;

В) определение потоков мощностей на головных участках сети;

Г) определение точки потокораздела.

Правильный ответ: Б, В, А, Г

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1).

2. Установите правильную последовательность порядка расчета стальных проводов:

А) задаются сечения проводов для каждого участка сети;

Б) распределяют по участкам сети допустимую потерю напряжения;

В) определяют потерю напряжения;

Г) сравнивают расчетную и допустимую потерю напряжения;

Д) проводят проверочный расчет.

Правильный ответ: Б, А, В, Г, Д.

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1)

3. Установите правильную последовательность процессов порядка расчета трехфазных сетей с неравномерной нагрузкой фаз:

А) определяют сечение проводов, считая нагрузку равномерной;

Б) распределяют по возможности нагрузку между фазами равномерно;

В) определяют фазные или межфазные потери напряжения;

Г)  при необходимости перераспределяют нагрузку между фазами;

Д) делают проверочный расчет.

Правильный ответ: Б, А, В, Г, Д.

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1)

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

1. Совокупность электроустановок для распределения электрической энергии, которая состоит из подстанций, распределительных устройств, воздушных и кабельных линий электропередач называется_________ _________

Правильный ответ: электрической сетью

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1)

2. Напряжение элементов электрической сети (электроприемников, генераторов, трансформаторов), на котором эти элементы имеют наиболее целесообразные технические и экономические характеристики называется_________

Правильный ответ: номинальным

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1)

3. Устройство для передачи электрической энергии по проводам, расположенным на открытом воздухе и прикрепленным при помощи изоляторов и арматуры к опорам или кронштейнам инженерных сооружений называется электрической _________

Правильный ответ: воздушной линией электропередачи

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1)

4. Явление перераспределения тока по поперечному сечению одиночного проводника из центральной части провода к поверхности, называется ______________эффектом

Правильный ответ: поверхностным / скин-

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1)

5. Изменение взаимного расположения проводов отдельных фаз по длине воздушной линии электропередачи (ЛЭП) для уменьшения нежелательного влияния ЛЭП друг на друга и на близлежащие линии связи называется _________

Правильный ответ: транспозиция

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.1)

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

1. Определить активное и индуктивное сопротивление схемы замещения трансформатора типа
ТМН-2500/110 со следующими характеристиками:
 UHB =110кВ; UK =10,5 %; = 22 кВт.

Правильный ответ:

RT=ΔPK⋅UHB2⋅103SHT2=22⋅1102⋅10325002=42.592Ом

XT=103⋅UK%⋅UHB2100∙SHT=10⋅10,5⋅1102100∙2500=508.2 Ом	/ RТ =42,592Ом; ХТ =508,2Ом /
42,592; 508,2

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.2)

2. Определить активную и индуктивную проводимость трансформатора типа
ТМН-2500/110 со следующими характеристиками:
 UHB =110кВ; = 5 кВт; = 1,5%; = 37,5 кВАр.

Правильный ответ:

GT=ΔPXXUHB2⋅103=5,51102⋅103=3.7⋅10-7См,

BT=ΔQXXUHB2⋅103=37,51102⋅103=3.099⋅10-6См  / GТ =  3,7⸱10-7 См; BТ =3,099⸱10-6 См / 3,7⸱10-7 См; 3,099⸱10-6 См.

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.2)

3. Определить рациональную величину напряжения (кВ),  где  = 260км; =  47 МВт;  2  на участке.

Правильный ответ: UP=4,34⋅lуч+16Pучn=4,34⋅260+16472=109,45 кВ / Up=109,45кВ/ 109,45

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.2)

4. Определить рабочий ток на участке сети в нормальном режиме работы, А, где Sуч =5,609 МВА, Uуч = 110кВ, n = 1.

Правильный ответ: Iуч=Sуч∙1033∙Uуч∙n=5,609∙1033∙110∙1=29,44А / 29,44А / 29,44

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.2)

5. Произвести расчет полной мощности узла нагрузки в режиме максимальных нагрузок, МВА, необходимой мощности трансформатора, МВА, используя следующие данные P=24 Вт, =0.861

Правильный ответ: S=Pcosϕ= 24/0,861=27.87 МВА;Sнеобх=0,7⋅S= 0,7⸱27,87=19,509 МВА / 27,87 МВА; 19,509 МВА / 27,87; 19,509

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.2)

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Для заданной схемы электроснабжения потребительских подстанций  определить мощности на главных участках (главными называют участки кольцевой сети, примыкающих к источнику питания ИП).

Расчет предварительного распределения мощностей выполняется при следующих допущениях:

- считается, что нагрузка распределена между трансформаторами поровну, хотя секционные выключатели на стороне низкого напряжения подстанций в нормальном режиме отключены;

- в расчетной нагрузке каждой потребительской подстанции на стороне высшего напряжения учитываются только нагрузки на вторичной стороне трансформаторов подстанции, то есть не учитываются потери мощности в трансформаторах и зарядные мощности, которые генерируются линиями;

- напряжение во всех узлах считается одинаковым и равным номинальному значению;

- замкнутые сети считаются однородными (выполненными проводами одного сечения), что дает возможность находить распределение мощности по длинам линий.

Исходные данные: P1= 9 МВт, P2= 35 МВт,  Q1= 4,5 МВАр, Q2= 26,25 МВАр, lуч12=9,9км, lучА2=22км, lуч12=9,9км, lучА1=15,4км

Время выполнения – 45 мин.

Ожидаемый результат:

Кольцевая сеть разрезается по ИП и представляется в виде схемы с двухсторонним питанием с совпадающими по величине и направлению напряжениями на источниках питания.

Для расчета мощностей сеть разделяют на отдельные участки. Выделяем  участок: А-1-2-А.

Активная мощность (поток активной мощности) на участке А-1, МВт

PA11=P1lуч12+lучА2+P2∙lучА2lучA1+lуч12+lучA2=9∙9,9+22+35∙2215,4+9,9+22=22,35

Реактивная мощность (поток реактивной мощности) на участке А-1, МВАр :

QA11=Q1lуч12+lучА2+Q2∙lучА2lучA1+lуч12+lучA2=4,5∙9,9+22+26,25∙2215,4+9,9+22=15,25

Полная мощность (поток полной мощности) на участке А-1, МВА:

SA11=PA21+jQA11=22,35+j15,25

Активная мощность (поток активной мощности) на участке А-2, МВт:

PA21=P1lучА1+P2∙lуч12+lучА1lучA1+lуч12+lучA2=9∙15,4+35∙9,9+15,415,4+9,9+22=21,65

Реактивная мощность (поток реактивной мощности) на участке А-2, МВАр:

QA21=Q1∙lучА1+Q2∙lуч12+lучА1lучA1+lуч12+lучA2=4,5∙15,4+26,25∙9,9+15,415,4+9,9+22=15,5

Полная мощность (поток полной мощности) на участке А-2, МВА:

SA21=PA21+jQA21=21,65+j15,5

Критерии оценивания:

- если раскрыто три механизма из пяти, то задание считается выполненным.

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.3)

2. Выполнить  проверку баланса мощностей для заданной схемы электроснабжения с двухсторонним питанием при следующих исходных данных: PA11= 22.35 МВт, QA11= 15.25 МВАр, SA11= 22.35+j15.25 МВА, PA21= 21.65 МВт, QA21= 15.5 МВАр, SA21= 21.65+j15.5 МВА,

Время выполнения – 30 мин.

Ожидаемый результат:

Выполним проверку балансом мощностей:

SA11  SA21  S1+S2

PA11+jQA11+PA21+jQA21=P1+jQ1+P2+jQ2

PA11+PA21=P1+P2

QA11+QA21=Q1+Q2

Проверка балансом активных мощностей, МВТ:

PA11+PA21=22,35+21,65=44

P1+P2=9+35=44

Проверка балансом реактивных мощностей, МВАр:

QA11+QA21=15,25+15,5=30,75

Q1+Q2=4,5+26,25=30,75

Критерии оценивания:

- если выполнена проверка баланса активной и реактивной мощностей, то задание считается выполненным.

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.3)

3. Выполнить расчет мощностей для заданной схемы электроснабжения с двухсторонним питанием на второстепенном участке (второстепенными называют участки кольцевой сети, не примыкающих к источнику питания ИП).  при следующих исходных данных:

PA11= 22.35 МВт, QA11= 15.25 МВАр, SA11= 22.35+j15.25 МВА, PA21= 21.65 МВт, QA21= 15.5 МВАр, SA21= 21.65+j15.5 МВА,

Время выполнения – 15 мин.

Ожидаемый результат:

Поток активной мощности на участке 1-2, МВт:

P121=PA11-P1=22,35-9=13,35

Поток реактивной мощности на участке 1-2, МВАр:

Q121=QA11-Q1=15,25-4,5=10,75

Поток полной мощности на участке 1-2, МВА:

S121=P121+jQ121=13,35+j10,75

Критерии оценивания:

- если рассчитаны значения активной и реактивной мощностей для заданной схемы электроснабжения с двухсторонним питанием на второстепенном участке, то задание считается выполненным.

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.3)

4. Для заданной схемы электроснабжения потребительских подстанций  определить мощности на магистральном  участке. Исходные данные: P3= 7 МВт, P4= 38 МВт,  Q4= 22,43 МВАр, Q3= 4,82 МВАр.

Время выполнения – 30 мин.

Ожидаемый результат:

Производим расчет мощностей для магистрального участка А-3-4:

Активная мощность (поток активной мощности) на участке 3-4, МВт:

P341=P4=38

Поток реактивной мощности на участке 3-4, МВАр:
Q341=Q4=22,43

Упрощенная схема для участка А-3-4

Полная мощность (поток полной мощности) для магистрального участка 3-4, МВА:

S341=P341+jQ341=38+j22,43

Активная мощность (поток активной мощности) на участке А-3, МВт:

PA31=P3+P341=7+38=45

Поток реактивной мощности на участке А-3, МВАр:

QA31=Q3+Q341=4,82+22,43=27,25

Полная мощность (поток полной мощности) для магистрального участка А-3, МВА:

SA31=PA31+jQA31=45+j27,25

Критерии оценивания:

- если рассчитаны значения активной и реактивной мощностей на магистральном участке, то задание считается выполненным.

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.3).

5. Для заданной схемы электроснабжения потребительских подстанций  определить мощности на радиальном участке.

Исходные данные: P5= 25 МВт,  Q5= 17,24 МВАр.

Время выполнения – 30 мин.

Ожидаемый результат:

Полная мощность (поток полной мощности) для радиального участка А-5 равна полной мощности узла нагрузки №5  и определяется, МВА:

SA51=S5=PA51+jQA51=P5+jQ5=25+j17,24

где S5 - полная мощность узла нагрузки.

Критерии оценивания:

- если рассчитано значения полной мощности на радиальном  участке, то задание считается выполненным.

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.3)