Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Испытания, эксплуатация и ремонт электротехнических устройств»

### Задания закрытого типа

#### Задание закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ:

1. В каком режиме должен работать измерительный трансформатор тока?

А) от перегрузки;

Б) от пониженного напряжения;

В) от токов короткого замыкания;

Г) от повышенного напряжения.

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ПК-1

2. Капитальный ремонт масляных выключателей проводится:

А) один раз в 4…6 лет;

Б) один раз в 6…8 лет;

В) один раз в 8…10 лет;

Г) один раз в 2…4 года.

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-1

3. Периодичность текущих ремонтов асинхронных электродвигателей во влажных помещениях составляет?

А) 6 месяцев;

Б) 12 месяцев;

В) 18 месяцев;

Г) 24 месяца;

Правильный ответ: Г

Компетенции (индикаторы): ПК-4

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца

1. Соответствие между видом обслуживания кабельной линии напряжением 0,38 кВ и периодичностью:

| 1) | Техническое обслуживание | А) | Один раз в год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) | Текущий ремонт | Б) | Один раз в 4 месяца |
| 3) | Выборочный осмотр | В) | Один раз в 6 месяцев |

Правильный ответ

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Б | А | В |

Компетенции (индикаторы): ПК-4

2. Соответствие между видом электрического аппарата и нормой сопротивления изоляции:

| 1) | Контакторы | А) | 0,1 МОм |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) | Магнитные пускатели | Б) | 1 МОм |
| 3) | Автоматические выключатели | В) | 5 МОм |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| А | Б | В |

Компетенции (индикаторы): ПК-1

3. Соответствие между видом осмотра трансформатора и периодичностью осмотра:

| 1) | С постоянным дежурством | А) | 1 раз в месяц |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) | Без постоянного дежурства | Б) | 1 раз в сутки |
| 3) | На трансформаторных пунктах | В) | 1 раз в 6 месяцев |

Правильный ответ

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Б | А | В |

Компетенции (индикаторы): ПК-4

Задание закрытого типа на установления правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо

1. Последовательность мероприятий при составлении годового графика технического обслуживания и текущих ремонтов электрооборудования:

А) выбор интервала времени;
        Б) составление графика для объектов сезонного обслуживания;

В) разработка графика для предприятия;

Г) разработка графика для отделения хозяйства.

Правильный ответ: Б, А, Г, В.

Компетенции (индикаторы): ПК-1

2. Последовательность проведения ремонта оболочки кабеля:

А) разбортовка торцов оболочки;

Б) восстановление герметизации кабеля;

В) удаление части оболочки;

Г) осмотр на отсутствие влаги.

Правильный ответ: В, Г, А, Б.

Компетенции (индикаторы): ПК-1

3. Последовательность операций при текущем ремонте трансформатора:

А) устранение повреждений;

Б) наружный осмотр;

В) чистка изоляторов и кожуха;

Г) спуск грязи из расширителя.

Правильный ответ: Б, А, В, Г.

Компетенции (индикаторы): ПК-1

Задания открытого типа

Задание открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

1. Главной задачей эксплуатации электрооборудования является содержание электрооборудования в технически исправном состоянии в течение всего периода _______.
Правильный ответ: эксплуатации.

Компетенции (индикаторы): ПК-4

2. В период нормальной эксплуатации электрооборудования внезапные ________ уменьшаются, а постепенные возрастают.

Правильный ответ: отказы.

Компетенции (индикаторы): ПК-4

3. Ремонт, который проводят на специализированных ремонтных пред приятиях, называют ________.

Правильный ответ: централизованным.

Компетенции (индикаторы): ПК-1

4. Действующей системой планово-предупредительного _______ электрооборудования сельского хозяйства предусмотрено техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонты;

Правильный ответ: ремонта.

Компетенции (индикаторы): ПК-4

5. При испытании изоляции обмоток силовых трансформаторов 35 кВ и ниже повышенным напряжением промышленной ________ время испытания составляет 1 минуту.

Правильный ответ: частоты.

Компетенции (индикаторы): ПК-1

6. Для очистки пластин магнитопровода трансформатора от старой  изоляции используют способы механический, _________ и отпаривание в горячей воде.

Правильный ответ: химический.

Компетенции (индикаторы): ПК-1

Задание открытого типа с кратким свободным ответом

Вставьте пропущенное слово (словосочетание)

1. При ремонте деталей их поверхности покрывают слоем __________. Для этого ремонтируемые детали подвергают соответственно меднению, никелированию, цинкованию и осталиванию. Эти процессы проводятся аналогично хромированию.

Правильный ответ: меди / никеля / цинка

Компетенции (индикаторы): ПК-4

2. Базой для осуществления ремонта оборудования пищевых предприятий являются: центральные ремонтные мастерские, имеющиеся на _______ большой мощности, в которых сосредоточиваются все цехи и отделения и мастерские располагаются в отдельных зданиях.

Правильный ответ: предприятиях / заводах / фабриках.

Компетенции (индикаторы): ПК-4

3. Кроме испытаний готовых ________ осуществляются также операционный контроль в целях проверки качества изготовления отдельных узлов машины в процессе ее производства и профилактические испытания в условиях эксплуатации с целью как можно раньше обнаружить ухудшение качества машины и предотвратить возможный ее выход из строя (отказ).

Правильный ответ: электрических машин / трансформаторов / контакторов.

Компетенции (индикаторы): ПК-4

4. Испытания на надежность предполагают получение количественных показателей надежности ________ — вероятность безотказной работы, наработка на отказ, законов распределения отказов и др.

Правильный ответ: электрических машин / трансформаторов / контакторов.

Компетенции (индикаторы): ПК-4

5. Автоматизация испытаний электрических машин осуществляется в целях _________. Испытательные стенды и линии, как правило, встраиваются в технологические участки производства отдельных узлов и в участок сборки и согласуются с ними по производительности.

Правильный ответ: уменьшения трудоемкости / уменьшения стоимости испытаний / увеличения точности.

Компетенции (индикаторы): ПК-4

6. Основная составляющая определяется по классу точности и соответствует нормальным условиям эксплуатаций, а именно заданный производителем диапазон ________.

Правильный ответ: рабочих температур / влажности / измеряемых величин.

Компетенции (индикаторы): ПК-4

Задание открытого типа с развернутым ответом

Приведите полное решение задачи

1. Проводилось за 6 однотипных асинхронных двигателей серии А4. Было зарегистрировано время их безотказной работы. Первого двигателя 270 суток, 2-305 суток, 3-200 суток, 4-195 суток, 5-207 суток, 6-333 суток. Требуется определить среднее время безотказной работы и интенсивность отказов асинхронных электродвигателей.

Привести расширенное решение.

Время выполнения – 20 мин.

Ожидаемый результат:

Согласно формуле ,

где время безотказной работы электродвигателя.

суток.

Определяем интенсивность отказов АД.

суток.

Ответ: суток.

Компетенции (индикаторы): ПК-4

2. Определение по капитальному ремонту электрических машин гарантирует вероятность безотказной работы электродвигателей после ремонта 0,8 в течении наработки 9000 ч. Требуется определить интенсивность отказов и среднюю наработку до отказа асинхронного электродвигателя после ремонта на участках длительной эксплуатации.

Привести расширенное решение.

Время выполнения – 20 мин.

Ожидаемый результат:

По формуле  для и ч имеем уравнение 0,8=откуда ,

ч.

Ответ: ч.

Компетенции (индикаторы): ПК-4

3. Прибор состоит из четырех блоков. Отказ любого из них приводит к отказу прибора. Первый блок отказал 9 раз в течении 21000 ч, второй – 7 раз в течении 16000 г, третий – 2 раза и четвертый – 8 раз в течении 12000 г работы. Найти среднюю наработку на отказ.

Привести расширенное решение.

Время выполнения – 15 мин.

Ожидаемый результат:

Определяем суммарную наработку прибора

ч.

Определяем число отказов за суммарное время наработку

Находим среднюю наработку на отказ

ч

Ответ: ч

Компетенции (индикаторы): ПК-4