Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Техническая диагностика электромеханических устройств и систем»

### Задания закрытого типа

#### Задание закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ:

1. Напряжение генераторов, трансформаторов, сетей и приемников электроэнергии, при котором они предназначены для длительной работы, называется?

А) минимальным;

Б) максимальным;

В) номинальным;

Г) оптимальным.

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ПК-4

2. Совокупность электростанций, электрических и тепловых сетей, соединенных между собой и связанных общностью режима в непрерывном процессе производства, преобразования и распределения электрической и тепловой энергии, называется?

А) энергосистемой;

Б) электрической цепью;

В) электрической сетью;

Г) тепловой сетью.

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-4

3. Номинальный ток плавкой вставки предохранителя, защищающего участок осветительной сети, потребляющий ток 12 А следует выбрать величиной?

А) 10 А;

Б) 15 А;

В) 12 А;

Г) 25 А;

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ПК-4

4. Время, на который разрешается выдавать наряд для работы в электроустановках?

А) одни сутки;

Б) неделя;

В) 30 календарных дней;

Г) 15 календарных дней;

Правильный ответ: Г

Компетенции (индикаторы): ПК-4

#### Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца

1. Соответствие между дефектами оборудования и выявления неисправности:

| 1) | Генераторы | А) | Очаги возникновения магнитных полей рассеивания. Дефекты вводов. Оценка эффективности работы систем охлаждения |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) | Трансформаторы | Б) | Межлистовые замыкания статора. Ухудшение паек обмоток. Оценка теплового состояния щеточного аппарата. Нарушение работы систем охлаждения статоров. Проверка элементов системы возбуждения; |
| 3) | Коммутационная аппаратура | В) | Перегрев контактов токоведущих шин, рабочих и дугогасительных камер. Состояние внутрибаковой изоляции. Дефекты вводов, делительных конденсаторов. Трещины опоростержневых изоляторов |
| 4) | Конденсаторы | Г) | Пробой секций элементов |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Б | А | В | Г |

Компетенции (индикаторы): ПК-4

2. Соответствие между методом контроля и основным параметром:

| 1) | Индукционный | А) | Рисунок из порошка над магнитным полем рассеяния; |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) | Магнитопорошковый | Б) | ЭДС, пропорциональная градиенту или напряженности измеряемого магнитного поля; |
| 3) | Феррозондовый | В) | Мгновенная ЭДС, индуцируемая в перемещаемой катушке; |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| В | А | Б |

Компетенции (индикаторы): ПК-4

3. Экономия электроэнергии при проектировании и монтаже может быть достигнута путем снижения ее потерь:

| 1) | Параметрическая диагностика | А) | определение вида и величины дефекта после регистрации факта появления неисправности. Такая диагностика является частью работ по обслуживанию или ремонту оборудования и выполняется по результатам контроля его параметров. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) | Диагностика неисправностей | Б) | обнаружение всех потенциально опасных дефектов на ранней стадии развития, наблюдение за их развитием и на этой основе долгосрочный прогноз состояния оборудования; |
| 3) | Превентивная диагностика | В) | контроль нормируемых параметров оборудования, обнаружение и идентификация их опасных изменений. Используется она для аварийной защиты и управления оборудованием, а диагностическая информация содержится в совокупности отклонений величин этих параметров от номинальных значений. |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| В | А | Б |

Компетенции (индикаторы): ПК-4

#### Задание закрытого типа на установления правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо

1. Последовательность категории или степени развития дефекта по возрастанию:

А) Сильно развитый дефект;
          Б) Нормальное состояние оборудования;

В) Дефект в аварийной стадии развития;

Г) Дефект в начальной стадии развития.

Правильный ответ: Б, Г, А, В.

Компетенции (индикаторы): ПК-4

### Задания открытого типа

#### Задание открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

1. Устройство, представляющее собой проводящую часть или совокупность соединённых между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землёй непосредственно или через промежуточную проводящую среду, называется _______.

Правильный ответ: заземлитель.

Компетенции (индикаторы): ПК-4

2. Метод контроля основаны на применении упругих колебаний, возбуждаемых или возникающих в объекте контроля (ГОСТ 23829–85) называется ______.

Правильный ответ: акустический.

Компетенции (индикаторы): ПК-4

3. Оптико-электронный прибор, предназначенный для бесконтактного (дистанционного) наблюдения, измерения и регистрации пространственного / пространственно-временного распределения радиационной температуры объектов, находящихся в поле зрения прибора, путем формирования временной последовательности термограмм и определения температуры поверхности объекта по известным коэффициентам излучения и параметрам съемки (температура окружающей среды, пропускание атмосферы, дистанция наблюдения и т. п.) называется _____.

Правильный ответ: тепловизор.

Компетенции (индикаторы): ПК-4

4. Механические колебания тела около положения равновесия, называется _______.

Правильный ответ: вибрация.

Компетенции (индикаторы): ПК-4

5. Магнитные методы неразрушающего контроля применяют в основном для контроля изделий из ____________ материалов, т. е. изделий, которые под воздействием внешнего (намагничивающего) магнитного поля изменяют свои магнитные характеристики.

Правильный ответ: ферромагнитных.

Компетенции (индикаторы): ПК-4

6. Увеличение цены возможно благодаря большим затратам на обработку и более сложной технологии производства материалов, как например оптимизация формы зубцовой зоны ________ и конструкции обмоток двигателя.

Правильный ответ: магнитопровода.

Компетенции (индикаторы): ПК-4

7. Пондеромоторный метод основан на измерении силы отрыва ________ или сердечника электромагнита от контролируемого объекта.

Правильный ответ: постоянного магнита.

Компетенции (индикаторы): ПК-4

8. Температурные реакции при разных режимах работы в силу своей универсальности возникают на всех этапах ________ электротехнического оборудования.

Правильный ответ: эксплуатации.

Компетенции (индикаторы): ПК-4

#### Задание открытого типа с кратким свободным ответом

Вставьте пропущенное слово (словосочетание)

1.Если активное сопротивление одного провода двухпроводной линии переменного тока равно 0,1 Ом, а ток в активной нагрузке 10 А, то потеря напряжения в линии 
составит ________.
Правильный ответ: 2 В / два вольта/ 2 Вольта

Компетенции (индикаторы): ПК-4

2. На участке электрической сети, содержащей двигательную и осветительную нагрузку, трансформатор Т1 работает в ______ режиме.

Правильный ответ: понижаемом / понижении / понижающий.

Компетенции (индикаторы): ПК-4

3. Меньшего расхода металла на провода при равных длине и передаваемой мощности требует сеть напряжением _____.

Правильный ответ: 6 кВ / Шесть кило вольт / 6 кило вольт.

Компетенции (индикаторы): ПК-4

4. Тепловые реле – это электрические аппараты, предназначенные для защиты электродвигателей от токовой перегрузки. Одним из наиболее распространенных типов тепловых реле является _____

Правильный ответ: ТРП / ТРН / РТЛ.

Компетенции (индикаторы): ПК-4

5. Дефекты в оборудовании могут возникать в разные моменты его жизненного цикла, например при _______.

Правильный ответ: изготовлении / настройке / эксплуатации / испытаниях / ремонте Компетенции (индикаторы): ПК-4

6. Принципиальное отличие тепловизоров от пирометров заключается в том, что пирометры измеряют температуру в конкретной точке на расстоянии до_______, а тепловизоры анализируют весь объект целиком, показывая всю разность и колебания температур в любой его точке.

Правильный ответ: 1 см / 1 сантиметра / одного сантиметра.

Компетенции (индикаторы): ПК-4

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. При эксплуатации электрооборудования животноводческой фермы зарегистрировано 20 отказов, из них электродвигателей – 8, магнитных пускателей – 2, реле - 4 , электронагревательных приборов – 6 , на ремонт затрачивалось: электронагревателей 1,5 ч, магнитных пускателей – 25 мин, реле – 10 миль, электронагревателей – 20 мин. Определить среднее время восстановления электрооборудования.

Привести расширенное решение.

Время выполнения – 10 мин.

Ожидаемый результат:

Определяем вес отказываемых элементов по группам :

Находим среднее время восстановления.

мин.

Критерии оценивания:

– определение веса отказываемых элементов по группам;

– определение среднего времени восстановления.

Правильный ответ: Т=46,5 мин

Компетенции (индикаторы): ПК-4

2. Система электропередачи состоит из Г1 - генератора, Т1 - повышающего трансформатора, Л1 - линии электропередачи, Т2 – понижающего трансформатора. Отказы элементов независимы.

| Показатели надежности | Элемент сети |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Т1 | Л | Т2 | Г |
| , 1/год | 0,03 | 0,18 | 0,02 | 2 |
| Тв, ч | 543 | 4,3 | 328 | 232 |

Определить параметр отказов системы - (1/год), среднюю вероятность отказа системы - g, среднее время её восстановление - Тв  (ч).

Привести расширенное решение.

Время выполнения – 10 мин.

Ожидаемый результат:

Экономию определяем по формуле:

– 1/год

ч.

Критерии оценивания:

– определение параметров отказов;

– определение вероятности отказов;

– определение среднего времени восстановления системы.

Правильный ответ: 1/год     ;	 ч.

Компетенции (индикаторы): ПК-4