Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Методы изготовления электрооборудования»

### Задания закрытого типа

#### Задание закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ:

1. Сопротивление заземляющего устройства должно быть:

А) более 4 Ом;

Б) 50 Ом;

В) не более 4 Ом.

Г) 25 Ом;

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-3

2. Для измерения силы тока без разрыва цепи предназначены

А) трансформаторы тока;

Б) приборы электродинамической системы;

В) амперметры магнитоэлектрической системы.

Г) электроизмерительные клещи;

Правильный ответ: Г

Компетенции (индикаторы): ПК-3

3. Выбрать диапазон числа включений и отключений при работе контакторов:

А) 0 до 1000 в час;

Б) от 30 до 3600 в час;

В) 10 до 2000 в час.

Г) 50 до 1000 в час;

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-3

4. Свойство оборудования выполнять заданные функции, сохраняя эксплуатационные показатели в установленных пределах, называется:

А) ремонтопригодность;

Б) надежность;

В) предельное состояние.

Г) наработка;

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-3

5. Путем измерения коэффициента трансформации выявляют:

А) соответствие паспортным данным;

Б) неправильное подсоединение отводов РПН;

В) неправильная установка привода ПБВ.

Г) все ответы верны;

Правильный ответ: Г

Компетенции (индикаторы): ПК-3

6. Выбрать, при каком напряжении мегаомметра проверяется состояние изоляции

электромагнитной катушки:

А) напряжение 100 В;

Б) 1000 В;

В) 500 В;

Г) 220 В.

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-3

7. Оценить, при какой величине сопротивления изоляция электромагнитной катушки плавится:

А) 0,5 Мом;

Б) 0,06 Мом;

В) 0,05 Мом;

Г) 0,03 Мом.

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-3

#### Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца

1. Установите соответствие между сырьем и его описанием:

| 1) | Первичное сырье | А) | предмет, на который впервые был затрачен труд (например, в металлургии — руды, в бумажной промышленности — целлюлоза, в керамическом производстве — глина, для железобетонных изделий — стальная арматура и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) | Вторичное сырье | Б) | отходы производства, физически или морально устаревшие предметы труда, подлежащие переработке. Сырье в процессе производства образует вещественную основу, «главную субстанцию» готового продукта или полуфабриката |
| 3) | Полуфабрикат | В) | продукт труда, прошедший одну или несколько стадий обработки или пригодный для изготовления из него готовой продукции. Поэтому полуфабрикат нередко выступает в качестве готовой продукции. Полуфабрикат одного предприятия может быть представлен в качестве готовой продукции для другого. |

Правильный ответ

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| А | Б | В |

Компетенции (индикаторы): ПК-3

2. Установите соответствие между методом обработки металла и его характеристикой:

| 1) | Электрический метод | А) | электрическая энергия преобразуется в тепловую, химическую и другие виды энергии, участвующие непосредственно в процессе удаления заданного слоя. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2) | Анодно-механическая обработка | Б) | основана на законах анодного растворения металла при электролизе. |
| 3) | Электрохимическая обработка | В) | сочетает электротермические и электромеханические процессы и занимает промежуточное место между электрохимическим и электроэрозионным методами |

Правильный ответ:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| А | В | Б |

Компетенции (индикаторы): ПК-3

#### Задание закрытого типа на установления правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо

1. Порядок производства электрооборудования включает несколько этапов:

А) Проверка проекта, проектирование и закупка комплектующих

Б) Сметный расчёт

В) Сборка

Г) Приёмка.

Правильный ответ: Б, А, В, Г.

Компетенции (индикаторы): ПК-3

### Задания открытого типа

#### Задание открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

1. Включение первичной обмотки трансформатора под напряжение при разомкнутой вторичной обмотке называют опыт ______.

Правильный ответ: холостого хода.

Компетенции (индикаторы): ПК-3

2. Комплекс работ, включающий установку приборов, прокладку электрических проводок между ними называется_______ .

Правильный ответ: монтаж.

Компетенции (индикаторы): ПК-3

3. Свойство оборудования выполнять заданные функции, сохраняя эксплуатационные показатели в установленных пределах, называется _______.

Правильный ответ: надежность.

Компетенции (индикаторы): ПК-3

4. Определение выводов электрооборудования, соответствующих фазам питающего напряжения, называется _______.

Правильный ответ: фазировка.

Компетенции (индикаторы): ПК-3

5. Трансформатор считается выдержавшим испытание повышенным напряжением, если в процессе испытания не наблюдалось _____.

Правильный ответ: пробоя.

Компетенции (индикаторы): ПК-3

6. Явление образования в изоляции участков, способных накапливать свободные объемные заряды, называется явление ________ .

Правильный ответ: абсорбции.

Компетенции (индикаторы): ПК-3

#### Задание открытого типа с кратким свободным ответом

Вставьте пропущенное слово (словосочетание)

1. Измерение тока и потерь холостого хода трансформатора позволяет выявить следующие неисправности, например ______.

Правильный ответ: возможные витковые замыкания/ замыкания в элементах магнитопровода/ замыкания магнитопровода на бак трансформатора.

Компетенции (индикаторы): ПК-3

2. При измерении активного сопротивления обмоток трансформатора можно обнаружить дефект, такой как _____.

Правильный ответ: обрыв параллельных проводов в отводах/нарушение пайки/плохой контакт присоединения отводов обмотки к вводам.

Компетенции (индикаторы): ПК-3

3. Одним оборудование для проверки действия расцепителей автоматических выключателей является _______.

Правильный ответ: нагрузочный трансформатор/ регулятор тока/ амперметр.

Компетенции (индикаторы): ПК-3

4. Сопротивление изоляции обмоток для асинхронных двигателей в статоре должно быть не менее _______.

Правильный ответ: 0,5 МОм/ 0,5 мега ом.

Компетенции (индикаторы): ПК-3

5. Мегаомметр при коротком замыкании линии покажет сопротивление близкое к ______.

Правильный ответ: нулю/ 0.

Компетенции (индикаторы): ПК-3

6. Время срабатывания автоматического выключателя – не более ______.

Правильный ответ: 0,4 сек/ 0,4 секунды.

Компетенции (индикаторы): ПК-3

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Для электрического двигателя привода обкаточного стенда известны значения мощности, частоты вращения и продолжительность обкатки на каждой ступени:

М1=238                       n1=600                       t1=10 мин.

М2=251,8                    n2=900                       t2=10 мин.

М3=264,6                    n3=1200                     t3=10 мин.

М4=272,5                    n4=1350                     t4=10 мин.

М5=0                           n5=1500                     t5=15 мин.

М6=278                       n6=1650                     t6=15 мин.

М7=264,6                    n7=2100                     t7=15 мин.

М8=251,3                    n8=2550                     t8=15 мин.

М9=238                       n9=3000                     t9=15 мин.

Определить значение потребной мощности электрического двигателя привода обкаточного стенда.

Привести расширенное решение.

Время выполнения – 20 мин.

Ожидаемый результат:

Находим мощности на каждом цикле Р = Мω;

Находим эквивалентное значение мощности за полный цикл обкатки:

Критерии оценивания:

– определение мощности в каждом цикле;

– определение мощности за полный цикл.

Правильный ответ: 49,7 кВт.

Компетенции (индикаторы): ПК-3

2. Расчетная механическая мощность конвейера Рк=2 кВт, время работы tк=12 мин. Принять постоянную нагрева Тн=25 мин, а отношение постоянных потерь к переменным α=0,5. Какой мощности нужно выбрать двигатель?

Привести расширенное решение.

Время выполнения – 20 мин.

Ожидаемый результат:

Коэффициент термической перегрузки:

Коэффициент механической перегрузки:

Мощность двигателя длительного режима:

кВт.

Критерии оценивания:

– определение коэффициента термической перегрузки;

– определение коэффициента механической перегрузки;

– определение мощности двигателя.

Правильный ответ: Р=1,08 кВт.

Компетенции (индикаторы): ПК-3